일 반 시 방 서

- 적용 범위

본 시방은 아파트 CCTV 시스템 설치공사에 적용하며 명기되지 않은 사항은 관계 법령

및 법규에 준한다.

- 공사 내용

  - 각 라인 공동현관 출입구에 네트워크 DOME 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 각 라인 승강기 내부에 네트워크 DOME 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 지하 주차장에 사각지대를 최소화 하여 네트워크 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 기계실에 네트워크 DOME 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 놀이터, 각 동 취약 지역에 실외용 네트워크 카메라 ◻◻ 대 설치

  - 정•후문, 지하주차장 출입구에 차량번호 식별 카메라 ◻◻ 대 설치

  - NVR 시스템 ◻◻ 대 설치

  - 경비초소에 LED 모니터 ◻◻ 대 설치

- 제작기준 및 사용자재

  - 본 공사에 사용되는 자재는 KS표시품 또는 동등 이상의 규격품을 사용하여야 하고 규격

표시가 없는 자재는 형식 승인품 또는 시중 최고품을 사용하여야 하며, 자재 입고 시
자재 검수 조서를 작성, 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

  - 제작품일 경우 사전에 제작도면 및 시방서를 제시하여 발주처의 승인을 득한 후 사용한다.

  - 발주처 감독관에게 지적 받은 불량자재, 운반 및 보관중 부주의로 파손된 자재는 즉시

현장에서 반출하고 재 반입시 감독관의 확인을 받는다.

- 시 공

  - 시공사는 공사 착공 전 당해 공사 계획서 및 착공계를 제출하여야 하며 매일 공사 내용

예정 공정, 출력 인원을 보고하고 준공 시 준공계를 제출한다.

  - 시공사는 도면 및 시방서를 숙지 후 공사를 시행하여야 하며 설계도서 및 시방서에 명시

되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 관계법령에 위배

되는 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하며 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 본

시방에 기술되지 않은 사항 또는 불명확한 사항은 발주처의 의견 및 해석에 따른다.

  - 시공 중 발생한 자재분실, 파손에 대한 책임은 시공자가 지며 본 공사와 무관한 시설물

파손은 원상 복구한다.

  - 시공 중 발생한 안전사고 및 제반사고에 대한 민•형사상의 책임은 시공사가 진다.

  - 시공에 소요되는 전력은 당 관리소에서 공급한다.

  - 시공사는 일일 공사 종료 즉시 주변정리 및 청소를 하여야 한다.

  - 시공사는 공사기간을 지체한 경우 1일당 3/1000의 지체 보상금을 발주처에 변제해야

한다.

- 교육 및 시운전

  - 시공사는 본 CCTV 감시 시스템의 사용, 운전 및 유지에 필요한 교육을 실시하여야 하며,

기기관리에 필요한 제반 기술사항을 운영 관리자에게 충분히 숙지시켜야 한다.

  - 시공사는 운용관리에 필요한 제반 지침서를 제출하여야 한다. (1부)

- 보수 및 품질보증 (A/S)

  - 준공 후 기기 및 선로이상으로 발주처의 점검 및 보수요청이 있을 경우 즉시 A/S를 실시

하여 복구하여야 한다.

  - 하자 보증기간은 준공검사 완료 후 2년으로 하며, 보증기간 중 발생한 모든 보수는

시공사가 무상으로 처리한다.(단, 사용자의 부주의로 소손 또는 파손된 경우는 실비로 한다.)

  - 시공사는 공사총액의 10%를 하자보증이행증권으로 제출한다.

- 준공 검사

  - 당 아파트의 기술자문위원, 관리소장, 감독관 입회하여 제반 시공사항에 대한 검사와

기기의 성능 시험을 필히 하여야 한다.

  - 시공사는 각 항의 최종 준공도면 및 서류를 제출한다. (각 1부씩)

    - 각 기기 간의 상세 결선도

    - 시스템 계통도

    - 기기 사용 및 유지관리 설명서

특 기 시 방 서

본 시방서는 _____________________아파트 CCTV 시스템 설치 공사에 적용한다.

- 배관, 트레이 및 케이블 포설공사

  - 지하 주차장의 신규 카메라 설치 시 트레이까지 배관 공사를 하여 케이블을 설치한다.

  - 동 지하 공동구에서는 기존의 통신용 케이블 트레이 내에 케이블을 설치하여야 한다.

  - 케이블 트레이 내부 또는 배관 내에서 케이블 접속점을 만들어서는 안되며 접속 또는

  - 분기가 불가할 경우에는 단자함 또는 분배기 (분기기) 등을 점검이 용이한 곳에

  - 설치하도록 한다.

    - 각 동과 동의 기존 배관이나 트레이로 배선이 안될시 화단 절개 및 아스팔트 컷팅을

하여 PVC배관 (ELP 50mm)을 매립하고 입선해야 한다.

    - 배관 매설 시 지하 30cm 이상 매설해야 한다.

    - 아스팔트 컷팅 후 복구는 원형을 최대한 유지할 수 있게 해야 한다.

- CCTV 시스템

  - 카메라

    - 카메라 설치

      - 카메라의 설치 장소는 사용목적, 촬상범위, 취급방법 등을 검토하여 결정하고, 설치

방법은 발주처와 사전 협의하여야 한다.

      - 카메라는 외부인의 침입 및 경보상황의 모니터링 및 녹화가 가능하도록 적합한 위치를 전문 시공사에서 선정하고 발주처와 협의토록 한다.

      - 렌즈에 조명 및 태양광이 직접 들어오지 않도록 위치 및 각도에 유의하여 설치한다.

      - 시공 후 역광, 촬영범위 등의 문제점 발생 등으로 모니터링에 문제가 없도록 사전 위치 선정 후 설치해야 한다.

      - 카메라 설치는 제작사의 취급방법에 따라 견고하게 설치해야 한다.

    - 카메라 사양(고급형)

      - 공동현관 및 비상계단 출입구 카메라

        - 제품형태 : IR DOME형

        - 촬상소자 : 1/1.8형 5메가픽셀 CMOS

        - 유효화소 : 2,616(H) x 1,976(V)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 3.7mm 고정

        - 해상도   : 2560x1920 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : XND-8020R

      - 승강기 내부 카메라

        - 제품형태 : DOME형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

        - 유효화소 : 1,945(H) x 1,097(V)

        - 최저조도 : 0.055Lux (컬러)

        - 초점거리 : 2.4mm 고정

        - 해상도   : 1920x1080 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : 이상음원감지 및 분류, WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : XND-6010

      - 지상/지하주차장/놀이터/외곽 카메라

        - 제품형태 : IR BULLET형

        - 촬상소자 : 1/1.8형 5메가픽셀 CMOS

        - 유효화소 : 2,616(H) x 1,976(V)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 3.7 ~ 9.4mm 가변(8080R), 3.7mm 고정(8020R)

        - 해상도   : 2560x1920 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : XNO-8080R / 8020R

      - 옥상/스카이뷰 카메라

        - 제품형태 : 4K IR BULLET형

        - 촬상소자 : 1/2.8형

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 2.8 ~ 8.4mm 전동가변

        - 해상도   : 3,840 x 2,160 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : XNO-9082R

      - 정·후문 차량번호 식별 카메라

        - 제품형태   : 렌즈/하우징일체 자립형

        - 촬상소자   : 1/1.8형 5메가픽셀 CMOS

        - 해상도     : 2,560 x 1,920 외

        - 식별거리   : 최적거리 3 ~ 5 m 차량번호식별 (차량 속도 20km/h 이내)

        - 기타기능   : 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, IP65 방수 인증

        - 역광보정   : WDR 120dB

        - 초점거리   : 6 ~ 22mm 가변초점렌즈

        - 제조사     : 한화테크윈

        - 모델명     : TNC-8090RH

    - 카메라 사양(보급형)

      - 공동현관 및 비상계단 출입구 카메라

        - 제품형태 : IR DOME형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

        - 유효화소 : 1,945(H) x 1,097(V)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 4mm 고정

        - 해상도   : 1,920 x 1,080 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : XND-6020R

      - 승강기 내부 카메라

        - 제품형태 : DOME형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

        - 유효화소 : 1,945(H) x 1,097(V)

        - 최저조도 : 0.055Lux (컬러)

        - 초점거리 : 2.4mm 고정

        - 해상도   : 1920x1080 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : 이상음원 감지 및 분류, WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : XND-6010

      - 지상/지하주차장/놀이터/외곽 카메라

        - 제품형태 : IR BULLET형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

        - 유효화소 : 1,945(H) x 1,097(V)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 2.8 ~ 12mm 가변(6080R), 4mm 고정(6020R)

        - 해상도   : 1920x1080 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : XNO-6080R / 6020R

      - 옥상/스카이뷰 카메라

        - 제품형태 : IR BULLET형

        - 촬상소자 : 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS

        - 총화소   : 2,592(H) x 1,944(V)

        - 최저조도 : 0Lux (IR On시)

        - 초점거리 : 3.2 ~ 10mm 가변

        - 해상도   : 2,592 x 1,944 외

        - 압축방식 : H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

        - 기타기능 : WiseStream대역폭절감

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : QNO-8080R

      - 정·후문 차량번호 식별 카메라

        - 제품형태   : 렌즈/하우징일체형

        - 촬상소자   : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

        - 해상도     : 1920 x 1080 외

        - 식별거리   : 20 m 차량번호식별 (차량 속도 70km/h 이내)

        - 기타기능   : 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, IP66 방진/방수 인증

        - 초점거리   : 5~50mm(렌즈일체형)

        - 제조사     : 한화테크윈

        - 모델명     : XNO-6090RH

    - 카메라 액세서리

      - 렌즈

        - 촬상소자 : 1/2.8형(3M전용)

        - 초점거리 : 2.8 ~ 9mm(M2890PN, M2890DN)
        8.5 ~ 50mm(M8550D)

        - Iris      : 자동 (P-iris : M2890PN, DC-iris : M2890DN, M8550D)

        - Zoom    : 수동

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : SLA-M2890DN / M2890PN / M8550D

      - 실내외용 하우징

        - 재질     : 알루미늄

        - 색상     : Ivory / Light Gray

        - 팬/히터  : 내장 (MHG-200HB)

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : STH-200 (실내용), STH-500 (실내외용), MHG-200B/200HB (실내외용)

      - 벽부형 브라켓

        - 재질     : 알루미늄

        - 색상     : Light Gray

        - 제조사   : 한화테크윈

        - 모델명   : STB-401

  - NVR (Network Video Recorder)

    - 개요

본 기기는 감시용 카메라로부터 입력된 영상신호를 H.264, H.265, MJPEG 방식으로

영상을 압축, 복원하여 장시간 녹화 재생이 가능한 디지털 영상 녹화기기이다.

    - 기능 및 구성

      - 카메라의 연결, 녹화, Pan / Tilt / Zoom / Control 기능이 있어야 한다.

      - 마우스 클릭으로 레이아웃 분할 기능이 있어야 한다.

      - 선명한 고화질의 화면을 HDD에 저장하여 장시간 녹화, 재생 기능이 있어야 한다.

      - 증거 제출을 및 보관을 위한 백업 기능을 기본으로 지원해야 한다.

      - 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원

      - 최대 8 SATA HDD 80TB 지원

      - AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동 시)

      - 4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능

      - 녹화 속도 400Mbps

      - QR 코드로 쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람

      - 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리 보기

      - 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원

      - RAID 5/6 지원

    - NVR 사양(서버형, VMS S/W내장)

      - 보안관제센터

        - 입   력        : 최대 72채널 12MP ~ CIF(SUNAPI, ONVIF)

        - 출   력        : Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터,

UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터

        - 분할화면       : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정

        - 영상 압축 방식 : H.265 / H.264 / MJPEG / WiseStream

        - 인터페이스     : RJ-45 2개(1Gbps), 오디오 out 1개, USB 6개

        - 녹화 해상도    : CIF – 12MP

        - HDD 용량      : SATA HDD 8개 최대 80TB 지원

        - 기타기능       : RAID 5/6, Hotswap, ARB 지원, Active-Active Failover 지원,

Time Line Preview

        - 제조사         : 한화테크윈

        - 모델명         : PRP-4000H8

    - NVR 사양(AI)

      - 보안관제센터

        - 입   력        : 최대 64채널 32MP ~ CIF(Wisenet, ONVIF)

        - 출   력        : 듀얼 모니터 출력

HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz)

HDMI 2 : 1920x1080 (60Hz)

        - 분할화면       : 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/ 64/ Sequence

        - 영상 압축 방식 : H.265 / H.264 / MJPEG / WiseStream

        - 인터페이스     : RJ-45 3개(1Gbps), 오디오 out 1개, USB 4개

        - 녹화 해상도    : CIF – 32MP

        - HDD 용량      : SATA HDD 16개 최대 160TB 지원

        - 기타기능       : RAID 5/6, Hotswap, ARB 지원, Active-Active Failover 지원,

Time Line Preview

        - AI 검색        :

- 객체 분석 : 사람, 얼굴 (Wisenet AI 카메라), 차량, 번호판

- 번호판인식 : 국문, 숫자(Wisenet AI, P/X카메라)

        - 제조사         : 한화테크윈

        - 모델명         : PRN-6400DB4

    - NVR 사양(보급형)

      - 보안관제센터

        - 최대 녹화속도  : 400Mbps(64채널 등록)

        - 재생           : 최대 8K, 32M pixel, 최대 80채널 동시재생

        - 영상 압축 방식 : H.265 / H.264 /MJPEG / WiseStream

        - 인터페이스     : RJ-45(Gigabit Ethernet) x 3

        - 해상도         : CIF ~ 32M Pixel

        - HDD 용량      : 최대 8개, 80TB

        - 기타기능       : RAID5, 듀얼모니터 출력, HOTSWAP, ARB, Failover(N+1),

ARB, 다이나믹 이벤트, 북마크지원, Time Line Preview,

AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)

        - 제조사         : 한화테크윈

        - 모델명         : XRN-6410RB2

  - 컬러 모니터

    - 관리실 4K UHD 모니터 : SMT-5520 (한화테크윈)

    - 경비실 LED 모니터 : SMT-2233 (한화테크윈)

  - 스위치 장비

    - 8채널 PoE 스위치 : SPN-10082P (한화테크윈)

    - 24채널 PoE 스위치 : SPN-14242P (한화테크윈)

  - 케이블

    - LAN Cable : UTP Type CAT.5E 이상 (KS인증 제품)

기 타 사 항

- 당 아파트 CCTV 시스템의 효율화를 기할 수 있게 시공사는 만전을 기해야하며

공사 완료 후에도 시스템 운용에 적극 협조하여야 한다.

- 본 시방에는 명시되지 않았지만 당 아파트 NVR에 소요되는 부속부품, 기기 및

기타 자재는 본 공사를 수행하는 전문 시공사에서 KS품, 형식승인품 또는 최상급 품질의 자재를 공급하여 발주처 감독관의 검수를 받아야하며 공사 계약
후 발생하는 누락자재 또는 부족분 자재는 별도의 추가 공사비 요청없이

시공자가 부담한다. (모니터, 컴퓨터 Rack 공급 포함)

- 케이블 물량 산출 시공상의 현장조건 등은 시공사에서 현장을 답사하여

견적한다. (첨부한 당 아파트 단지 배치도와 공동구 루트 도면 참조)

[참고]

  - 상기 시방은 아파트 관리사무소의 시방서 작성 및 모델 선택의 이해를 돕기 위해 표준

시방기준으로 작성하였으며, 개별 아파트의 여건에 따라 모델명, 제조사를 삭제하거나
 항목 및 내용을 수정하여 작성하실 수 있습니다.

  - 각 항목 중 수직선으로 구분된 사양은 성능 및 비용을 고려하여 선택 가능한 모델의 사양

입니다.